## Eindtermen
Versie datum: 14-12-2022
| V = | Aan de VP-er voorbehouden handeling
| Scope | Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen
| Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen warmtebedrijf, Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA. Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1, ISSO/SBR-publicatie 811, ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen. |  |  | ULO's | Eindtermnr | Basis Monteur | Monteur | Allround Monteur
|  | Taak | Handeling
| 1 | Kennis warmtenetten | Legt opbouw en gewenste werking van het warmtenet uit | 1, 3 | 1.1 | x | x | x
|  |  | Legt opbouw en werking van de warmteafleverset uit | 5 | 1.2 | x | x | x
|  |  | Legt belang goed werkende binnenhuisinstallatie voor efficientie warmtnet uit. | 4 | 1.3 | x | x | x
|  |  | Legt risico's bij werken met warmtenetaansluitingen uit | 6 | 1.4 | x | x | x
|  |  | Houdt rekening met temperaturen, drukken en flow van het warmtenet. | 14 | 1.5 | x | x | x
Voorbereiden | 2 | Controleren van opstelruimte afleverset | Controleert toegankelijkheid van de te plaatsen warmteafleverset en dienstafsluiters | 40 | 2.1 | x | x | x
|  |  | Controleert isolatie van de aansluitleidingen in opstellingsruimte | 12 | 2.2 | x | x | x
|  |  | Controleert op ontbrekende manchetten, lekkende appendages of zwetende leidingen | 13 | 2.3 | x | x | x
|  |  | Controleert zichtbare zegelingen | 28 | 2.4 | x | x | x
|  |  | Controleert demarcatie binnenhuis installatie en warmtenet | 2 | 2.5 |  | x | x
|  |  | Controleert of opwarming van drinkwaterleidingen kan worden voorkomen | 7 | 2.6 |  | x | x
|  |  | Controleert of de ventilatie van de opstellingsruimte voldoet | 8 | 2.7 |  | x | x
|  |  | Controleert of de aansluitleidingen spanningsvrij kunnen worden gemonteerd | 10 | 2.8 |  | x | x
|  |  | Controleert of de warmteafleverset veilig en conform IWUN kan worden geplaatst | 21 | 2.9 |  | x | x
|  |  | Controleert beschikbaarheid dubbele wandcontactdoos en thermostaatleiding voor elektrische afleversets | 61 | 2.10 |  | x | x
| 3 | Controleren functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet) | Begrijpt en houdt rekening met eisen warmtebedrijf aan het cv-gedeelte bij (in)directe aansluiting | 15 | 3.1 |  | x | x
|  |  | Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij directe aansluiting | 45, 47 | 3.2 |  | x | x
|  |  | Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij indirecte aansluiting | 45 | 3.3 |  | x | x
| 4 | Voorbereiden overgang van gasaansluiting naar warmtenet met indirecte aansluiting | Controleert opstelruimte afleverset voor plaatsing afleverset | 40, 7, 8, 10, 21, 61 | 4.1 |  |  | x
|  |  | Inventariseert binnenhuisinstallatie | WZI (3, 30, 4, 36, 20) | 4.2 |  |  | x
|  |  | Documenteert aanvraag warmteaansluiting | 23 | 4.3 |  |  | x
|  |  | Voert aanpassingen aan de binnenhuisinstallatie bij indirecte aansluiting door | 54, 38 | 4.4 |  |  | x
|  |  | Houdt rekening met lage flows bij kleine warmtevraag | 22 | 4.5 |  |  | x
| 5 | Voorbereiden vervanging afleverset | Inventariseert de huidige afleverset | 5 | 5.1 |  |  | x
|  |  | Informeert naar gebuikerservaring en gebruikerswensen van de klant | 11 | 5.2 |  |  | x
|  |  | Inventariseert de binnenhuisinstallatie | WZI (3, 30, 4, 36, 20) | 5.3 |  |  | x
|  |  | Selecteert oplossing voor warm tapwater (vorm en CW-klasse) | 44 | 5.4 |  |  | x
|  |  | Adviseert vervangende afleverset conform eisen warmtebedrijf en wensen klant | 15, 16 | 5.5 |  |  | x
Installeren | 6 | Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel | Plaatst aansluitbeugel | 72 | 6.1 |  | x | x
|  |  | Brengt aansluitleidingen vanaf afsluiters naar de beugel aan | 72 | 6.2 |  | x | x
| 7 | Plaatsen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden mag worden gestart | 62 | 7.1 | x | x | x
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 7.2 | x | x | x
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 64 | 7.3 | x | x | x
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 7.4 | x | x | x
| 8 | Vervangen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 62 | 8.1 |  | x | x
|  |  | Neemt de afleverset uit bedrijf | 63 | 8.2 |  | x | x
|  |  | Demonteren van de afleverset | 65 | 8.3 |  | x | x
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 8.4 |  | x | x
|  |  | Beeïndigen werkzaamheden aan afleverset | 64 | 8.5 |  | x | x
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 48, 68 | 8.6 |  | x | x
| 9 | Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater | Bouwt centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater om | 6, 59, 60, 20, 21 | 9.1 |  | x | x
| 10 | Aansluiten binnenhuisinstallatie op afleverset | Perst af en spoelt binnenhuisinstallatie bij directe aansluiting | 46 | 10.1 |  | x | x
|  |  | Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij directe aansluiting | 47, 49 | 10.2 |  | x | x
|  |  | Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij indirecte aansluiting | 50 | 10.3 |  | x | x
| 11 | Inregelen binnenhuisinstallatie | Informeert bewoner of woningeigenaar over belang van inregelen | 17 | 11.1 |  | x | x
|  |  | Optimaliseert leidingverlopen en leidingdiameters binnenhuisinstallatie | 9 | 11.2 |  | x | x
|  |  | Plaatst inregelafsluiter in de retour | 55 | 11.3 |  | x | x
|  |  | Controleert de gewenste volumestromen over al de afgiftesystemen of -lichamen | 15, 34, 39, 41 | 11.4 |  | x | x
|  |  | Regelt de gewenste volumestromen in over al de afgiftesystemen of -lichamen | 15, 34, 39, 41 | 11.5 |  |  | x
|  |  | Controleert werking en regeling van een vloerverwarmingsinstallatie | 38 | 11.6 |  | x | x
|  |  | Regelt vloerverwarmingsinstallatie in | 38 | 11.7 |  |  | x
|  |  | Controleert werking regeling van de thermostaat | WZI 37 | 11.8 |  | x | x
|  |  | Controleert of retourtemperatuur conform oplevereis is | 34 | 11.9 |  | x | x
|  |  | Geeft afwijkingen in volumestroom aan eigenaar van de woning en warmteleverancier door | 48 | 11.10 |  | x | x
| 12 | Inregelen comfort-koeling | Regelt binnenhuisinstallatie op comfort-koeling in | 56 | 12.1 |  |  | x
|  |  | Controleert kritische punten bij comfort-koeling | 57 | 12.2 |  |  | x
| 13 | Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 69 | 13.1 |  | x | x
|  |  | Verwisselt en/of plaatst de warmtemeter | 70 | 13.2 |  | x | x
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 13.3 |  | x | x
| 14 | Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter | Vervangt de batterij van de warmtemeter | 71 | 14.1 | x | x | x
|  |  | Verzegeld de warmtemeter | 71 | 14.2 | x | x | x
|  |  | Leest warmtemeter uit/ neemt meterstand op(niet-slimme meter) t.b.v. verbruiksissues (hoog-laag verbruik) | 71 | 14.3 |  | x | x
|  |  | Verslimt bestaande meter | 71 | 14.4 | x | x | x
Controleren | 15 | Controleren levering warmtapwater bij warmtenetten | Controleert of de boiler dubbelwandig is bij directe aansluiting | 18 | 15.1 |  | x | x
|  |  | Controleert goed dichtlopen regelklep na bereiding warm tapwater | 29 | 15.2 |  | x | x
|  |  | Controleertwarm tapwater comfort | 19, 52 | 15.3 |  | x | x
|  |  | Controleert retourtemperatuur na bereiden warm tapwater | 20 | 15.4
| 16 | Controleren functioneren afleverset | Controleert flow en Delta-T afleverset | 34 | 16.1 |  | x | x
|  |  | Checkt op defecte tweewegklep | 26 | 16.2 |  | x | x
|  |  | Checkt op sporen van lekkage inlaatcombinatie | 27 | 16.3 |  | x | x
|  |  | Controleert hydraulische regeling warm tapwater op lekstroom | 29 | 16.4 |  | x | x
|  |  | Controleren temperatuur warm tapwater | 52 | 16.5 |  | x | x
Service en onderhoud | 17 | Controleren binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan binneninstallatie | Vraagt bewoner of er wijzigingen zijn geweest aan de binnenhuisinstallatie | 24, 25 | 17.1 |  |  | x
|  |  | Maakt nieuwe leidingweerstandsberekening | 23 | 17.2
|  |  | Controleert op aanwezigheid van terugslagklep bij vloerverwarming | 38 | 17.3 |  |  | x
|  |  | Controleert of er geen koppeling is tussen aanvoer en retour | 45 | 17.4 |  |  | x
|  |  | Controleert of de installatie nog steeds voldoet aan de aansluitvoorwaarden | 34 | 17.5 |  |  | x
| 18 | Onderhouden van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 62 | 18.1 |  |  | x
|  |  | Neemt de afleverset uit bedrijf | 63 | 18.2 |  |  | x
|  |  | Onderhoud de afleverset | 66 | 18.3 |  |  | x
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 64 | 18.4 |  |  | x
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 48, 68 | 18.5 |  |  | x
| 19 | Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset | Lost kleine storingen en/of lekkages bij de afleverset op | 27, 58 | 19.1 |  |  | x
|  |  | Lost grotere storingen en/of lekkages bij de afleverset op | 27, 58 | 19.2 |  |  | x
| 20 | Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van binnenkomst pand tot de afleversets) | Controleert of de hoofdafsluiters dicht kunnen | 73 | 20.1 |  |  | x
|  |  | Zet hoofdafsluiters dicht | 73 | 20.2 |  |  | x
|  |  | Tapt binneninstallatie af | 73 | 20.3 |  |  | x
|  |  | Brengt aan / vervangt, repareert leidingwerk | 73 | 20.4 |  |  | x
Beroepshouding
|  | Communicatief | Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de installatie |  |  |  | x | x
|  |  | Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een installaties |  |  |  | x | x
|  |  | Toelichting geven over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties. |  |  |  | x | x
|  | Klantgericht | Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort) |  |  |  |  | x
|  |  | Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid |  |  |  |  | x
|  |  | Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens |  |  |  |  | x
|  |  | Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de organisatie te schaden |  |  |  |  | x
|  | Commercieel bewust | Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en houdt daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten.
|  | Kwaliteitsbewust | Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de kaders van de opdracht |  |  | x | x | x
|  |  | Werkt nauwkeurig en zorgvuldig |  |  | x | x | x
|  | Veiligheidsbewust | Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel. |  |  | x | x | x
|  |  | Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie |  |  |  | x | x
|  |  | Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan |  |  |  | x | x
|  |  | Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen |  |  |  | x | x
|  | Samenwerken | Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden) |  |  |  | x | x
|  |  | Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van werkzaamheden |  |  |  | x | x
|  |  | Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies |  |  |  | x | x

## Basis Monteur
| Basis Monteur |  |  |  | Eindterm | Toetsmatrijs |  | Basis Monteur: Praktijk gerichte opdracht incl. theorie Monteur: 30 theorie-toetsvragen Allrounde Monteur: 45 theorie-toetsvragen
| Scope: Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen |  |  |  |  | Totaal
| Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen warmtebedrijf,Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA. Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1, ISSO/SBR-publicatie 811, ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen. |  |  |  |  | Aantal vragen | Theorie en of Praktijk
|  | Taak | Handeling | ULO's
| 1 | Kennis warmtenetten | Legt opbouw en gewenste werking van het warmtenet uit | 1, 3 | 1.1 |  | P
|  |  | Legt opbouw en werking van de warmteafleverset uit | 5 | 1.2
|  |  | Legt belang goed werkende binnenhuisinstallatie voor efficientie warmtnet uit. | 4 | 1.3
|  |  | Legt risico's bij werken met warmtenetaansluitingen uit | 6 | 1.4
|  |  | Houdt rekening met temperaturen, drukken en flow van het warmtenet. | 14 | 1.5
Voorbereiden | 2 | Controleren van opstelruimte afleverset | Controleert toegankelijkheid van de te plaatsen warmteafleverset en dienstafsluiters | 40 | 2.1 |  | P
|  |  | Controleert isolatie van de aansluitleidingen in opstellingsruimte | 12 | 2.2
|  |  | Controleert op ontbrekende manchetten, lekkende appendages of zwetende leidingen | 13 | 2.3
|  |  | Controleert zichtbare zegelingen | 28 | 2.4
Installeren | 7 | Plaatsen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden mag worden gestart | 62 | 7.1 |  | P
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 7.2
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 64 | 7.3
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 7.4
| 14 | Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter | Vervangt de batterij van de warmtemeter | 71 | 14.1 |  | P
|  |  | Verzegelt de warmtemeter | 71 | 14.2
|  |  | Verslimt bestaande meter | 71 | 14.4
Beroepshouding
|  | Communicatief | Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de installatie |  |  |  | P
|  | Kwaliteitsbewust | Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de kaders van de opdracht |  |  |  | P
Werkt nauwkeurig en zorgvuldig
|  | Veiligheidsbewust | Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel. |  |  |  | P
0

## Omschr. profiel basis monteur
Basismonteur afleverset (VOP – Voldoende onderricht persoon)
Je werkt zelfstandig onder toezicht en verricht werkzaamheden rondom de afleverset of warmtemeter.
Je taken zijn:
Verrichten van (niet warmte technische) handelingen aan de afleverset of warmtemeter
Het plaatsen en vervangen van een warmte-afleverset inclusief inbedrijf stellen
plaatsen en vervangen van een warmtemeter inclusief verslimmen
Zorgdragen voor veiligheid
Rapporteren werkzaamheden
*Let op: Geen theorietoets van toepassing

## Monteur
| Allround Monteur |  |  |  | Eindterm | Toetsmatrijs |  | Basis Monteur: Praktijk gerichte opdracht incl. theorie Monteur: 30 theorie-toetsvragen Allrounde Monteur: 45 theorie-toetsvragen
| Scope: Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen |  |  |  |  | Totaal
| Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen warmtebedrijf,Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA. Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1, ISSO/SBR-publicatie 811, ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen. |  |  |  |  | Aantal vragen | Theorie en of Praktijk
|  | Taak | Handeling | ULO's
| 1 | Kennis warmtenetten | Legt opbouw en gewenste werking van het warmtenet uit | 1, 3 | 1.1 | 4 | T
|  |  | Legt opbouw en werking van de warmteafleverset uit | 5 | 1.2
|  |  | Legt belang goed werkende binnenhuisinstallatie voor efficientie warmtnet uit. | 4 | 1.3
|  |  | Legt risico's bij werken met warmtenetaansluitingen uit | 6 | 1.4
|  |  | Houdt rekening met temperaturen, drukken en flow van het warmtenet. | 14 | 1.5
Voorbereiden | 2 | Controleren van opstelruimte afleverset | Controleert toegankelijkheid van de te plaatsen warmteafleverset en dienstafsluiters | 40 | 2.1 | 4 | T/P
|  |  | Controleert isolatie van de aansluitleidingen in opstellingsruimte | 12 | 2.2
|  |  | Controleert op ontbrekende manchetten, lekkende appendages of zwetende leidingen | 13 | 2.3
|  |  | Controleert zichtbare zegelingen | 28 | 2.4
|  |  | Controleert demarcatie binnenhuis installatie en warmtenet | 2 | 2.5
|  |  | Controleert of opwarming van drinkwaterleidingen kan worden voorkomen | 7 | 2.6
|  |  | Controleert of de ventilatie van de opstellingsruimte voldoet | 8 | 2.7
|  |  | Controleert of de aansluitleidingen spanningsvrij kunnen worden gemonteerd | 10 | 2.8
|  |  | Controleert of de warmteafleverset veilig en conform IWUN kan worden geplaatst | 21 | 2.9
|  |  | Controleert beschikbaarheid dubbele wandcontactdoos en thermostaatleiding voor elektrische afleversets | 61 | 2.10
| 3 | Controleren functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet) | Begrijpt en houdt rekening met eisen warmtebedrijf aan het cv-gedeelte bij (in)directe aansluiting | 15 | 3.1 | 3 | T/P
|  |  | Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij directe aansluiting | 45, 47 | 3.2
|  |  | Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij indirecte aansluiting | 45 | 3.3
Installeren | 6 | Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel | Plaatst aansluitbeugel | 72 | 6.1 |  | P
|  |  | Brengt aansluitleidingen vanaf afsluiters naar de beugel aan | 73 | 6.2
| 7 | Plaatsen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden mag worden gestart | 62 | 7.1 | 4 | T/P
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 7.2
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 64 | 7.3
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 7.4
| 8 | Vervangen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 62 | 8.1 |  | P
|  |  | Neemt de afleverset uit bedrijf | 63 | 8.2
|  |  | Demonteren van de afleverset | 65 | 8.3
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 8.4
|  |  | Beeïndigen werkzaamheden aan afleverset | 64 | 8.5
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 48, 68 | 8.6
| 9 | Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater | Bouwt centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater om | 6, 59, 60, 20, 21 | 9.1 | 1 | T/P
| 10 | Aansluiten binnenhuisinstallatie op afleverset | Perst af en spoelt binnenhuisinstallatie bij directe aansluiting | 46 | 10.1 |  | P
|  |  | Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij directe aansluiting | 47, 49 | 10.2
|  |  | Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij indirecte aansluiting | 50 | 10.3
| 11 | Inregelen binnenhuisinstallatie | Informeert bewoner of woningeigenaar over belang van inregelen | 17 | 11.1 | 4 | T/P
|  |  | Optimaliseert leidingverlopen en leidingdiameters binnenhuisinstallatie | 9 | 11.2
|  |  | Plaatst inregelafsluiter in de retour | 55 | 11.3
|  |  | Controleert de gewenste volumestromen over al de afgiftesystemen of -lichamen | 15, 34, 39, 41 | 11.4
|  |  | Controleert werking en regeling van een vloerverwarmingsinstallatie | 38 | 11.5
|  |  | Controleert werking regeling van de thermostaat | WZI 37 | 11.6
|  |  | Controleert of retourtemperatuur conform oplevereis is | 34 | 11.7
|  |  | Geeft afwijkingen in volumestroom aan eigenaar van de woning en warmteleverancier door | 48 | 11.8
| 13 | Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 69 | 13.1 | 3 | T/P
|  |  | Verwisselt en/of plaatst de warmtemeter | 70 | 13.2
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 13.3
| 14 | Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter | Vervangt de batterij van de warmtemeter | 71 | 14.1 |  | P
|  |  | Verzegelt de warmtemeter | 71 | 14.2
|  |  | Leest warmtemeter uit/ neemt meterstand op(niet-slimme meter) t.b.v. verbruiksissues (hoog-laag verbruik) | 71 | 14.3
|  |  | Verslimt bestaande meter | 71 | 14.4
Controleren | 15 | Controleren levering warmtapwater bij warmtenetten | Controleert of de boiler dubbelwandig is bij directe aansluiting | 18 | 15.1 | 3 | T/P
|  |  | Controleert goed dichtlopen regelklep na bereiding warm tapwater | 29 | 15.2
|  |  | Controleert warm tapwater comfort | 19, 52 | 15.3
| 16 | Controleren functioneren afleverset | Controleert flow en Delta-T afleverset | 34 | 16.1 | 4 | T/P
|  |  | Checkt op defecte tweewegklep | 26 | 16.2
|  |  | Checkt op sporen van lekkage inlaatcombinatie | 27 | 16.3
|  |  | Controleert hydraulische regeling warm tapwater op lekstroom | 29 | 16.4
|  |  | Controleren temperatuur warm tapwater | 52 | 16.5
Beroepshouding
|  | Communicatief | Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de installatie |  |  |  | P
Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een installaties
Toelichting geven over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties.
|  | Kwaliteitsbewust | Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de kaders van de opdracht |  |  |  | P
Werkt nauwkeurig en zorgvuldig
|  | Veiligheidsbewust | Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel. |  |  |  | P
Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie
Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan
Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
|  | Samenwerken | Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden) |  |  |  | P
Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van werkzaamheden
Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies
30
Aantal vragen

## Omschr. profiel monteur
Monteur afleverset (VP – Vakbekwaam persoon)
Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden als controleren, voorbereiden, plaatsen, vervangen en inspecteren van de afleverset en warmtemeter
Je taken zijn:
Controleren van opstelruimte van een afleverset
Controleren van functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet)
Voorbereiden vervanging van een afleverset
Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel
Plaatsen van een afleverset
Vervangen van een afleverset
Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater
Aansluiten binnenhuisinstallatie op een afleverset
Controleren van de waterzijdig inregeling binnenhuisinstallatie
Verwisselen en/of plaatsen en verslimmen van warmtemeters van afleversets
Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter
Controleren van levering warmtapwater bij warmtenetten
Controleren van het functioneren van de afleverset

## Allround Monteur
| Allround Monteur |  |  |  | Eindterm | Toetsmatrijs |  | Basis Monteur: Praktijk gerichte opdracht incl. theorie Monteur: 30 theorie-toetsvragen Allrounde Monteur: 45 theorie-toetsvragen
| Scope: Installatie en onderhoud van afleversetten voor individuele woningen en/of anders dan individuele woningen |  |  |  |  | Totaal
| Wet- en regelgeving: Bouwbesluit, NEN:2768, NEN:1006, NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN, Richtlijnen warmtebedrijf,Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA. Publicaties: ISSO publicaties 55 en 55.1, ISSO/SBR-publicatie 811, ISSO 55; ISSO 55.1 en 55.2; ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen. |  |  |  |  | Aantal vragen | Theorie en of Praktijk
|  | Taak | Handeling | ULO's
| 1 | Kennis warmtenetten | Legt opbouw en gewenste werking van het warmtenet uit | 1, 3 | 1.1 | 4 | T
|  |  | Legt opbouw en werking van de warmteafleverset uit | 5 | 1.2
|  |  | Legt belang goed werkende binnenhuisinstallatie voor efficientie warmtnet uit. | 4 | 1.3
|  |  | Legt risico's bij werken met warmtenetaansluitingen uit | 6 | 1.4
|  |  | Houdt rekening met temperaturen, drukken en flow van het warmtenet. | 14 | 1.5
Voorbereiden | 2 | Controleren van opstelruimte afleverset | Controleert toegankelijkheid van de te plaatsen warmteafleverset en dienstafsluiters | 40 | 2.1 | 3 | T/P
|  |  | Controleert isolatie van de aansluitleidingen in opstellingsruimte | 12 | 2.2
|  |  | Controleert op ontbrekende manchetten, lekkende appendages of zwetende leidingen | 13 | 2.3
|  |  | Controleert zichtbare zegelingen | 28 | 2.4
|  |  | Controleert demarcatie binnenhuis installatie en warmtenet | 2 | 2.5
|  |  | Controleert of opwarming van drinkwaterleidingen kan worden voorkomen | 7 | 2.6
|  |  | Controleert of de ventilatie van de opstellingsruimte voldoet | 8 | 2.7
|  |  | Controleert of de aansluitleidingen spanningsvrij kunnen worden gemonteerd | 10 | 2.8
|  |  | Controleert of de warmteafleverset veilig en conform IWUN kan worden geplaatst | 21 | 2.9
|  |  | Controleert beschikbaarheid dubbele wandcontactdoos en thermostaatleiding voor elektrische afleversets | 61 | 2.10
| 3 | Controleren functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet) | Begrijpt en houdt rekening met eisen warmtebedrijf aan het cv-gedeelte bij (in)directe aansluiting | 15 | 3.1 | 3 | T/P
|  |  | Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij directe aansluiting | 45, 47 | 3.2
|  |  | Controleert kritische punten in de binneninstallatie bij indirecte aansluiting | 45 | 3.3
| 4 | Voorbereiden overgang van gasaansluiting naar warmtenet met indirecte aansluiting | Controleert opstelruimte afleverset voor plaatsing afleverset | 40, 7, 8, 10, 21, 61 | 4.1 | 3 | T
|  |  | Inventariseert binnenhuisinstallatie | WZI (3, 30, 4, 36, 20) | 4.2
|  |  | Documenteert aanvraag warmteaansluiting | 23 | 4.3
|  |  | Voert aanpassingen aan de binnenhuisinstallatie bij indirecte aansluiting door | 54, 38 | 4.4
|  |  | Houdt rekening met lage flows bij kleine warmtevraag | 22 | 4.5
| 5 | Voorbereiden vervanging afleverset | Inventariseert de huidige afleverset | 5 | 5.1 |  | P
|  |  | Informeert naar gebuikerservaring en gebruikerswensen van de klant | 11 | 5.2
|  |  | Inventariseert de binnenhuisinstallatie | WZI (3, 30, 4, 36, 20) | 5.3
|  |  | Selecteert oplossing voor warm tapwater (vorm en CW-klasse) | 44 | 5.4
|  |  | Adviseert vervangende afleverset conform eisen warmtebedrijf en wensen klant | 15, 16 | 5.5
Installeren | 6 | Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel | Plaatst aansluitbeugel | 72 | 6.1 |  | P
|  |  | Brengt aansluitleidingen vanaf afsluiters naar de beugel aan | 73 | 6.2
| 7 | Plaatsen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden mag worden gestart | 62 | 7.1 | 4 | T/P
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 7.2
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 64 | 7.3
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 7.4
| 8 | Vervangen van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 62 | 8.1 |  | P
|  |  | Neemt de afleverset uit bedrijf | 63 | 8.2
|  |  | Demonteren van de afleverset | 65 | 8.3
|  |  | Plaatst de afleverset | 67 | 8.4
|  |  | Beeïndigen werkzaamheden aan afleverset | 64 | 8.5
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 48, 68 | 8.6
| 9 | Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater | Bouwt centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater om | 6, 59, 60, 20, 21 | 9.1 | 1 | T/P
| 10 | Aansluiten binnenhuisinstallatie op afleverset | Perst af en spoelt binnenhuisinstallatie bij directe aansluiting | 46 | 10.1 |  | P
|  |  | Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij directe aansluiting | 47, 49 | 10.2
|  |  | Sluit binnenhuisinstallatie aan op montagebeugel afleverset bij indirecte aansluiting | 50 | 10.3
| 11 | Inregelen binnenhuisinstallatie | Informeert bewoner of woningeigenaar over belang van inregelen | 17 | 11.1 | 4 | T/P
|  |  | Optimaliseert leidingverlopen en leidingdiameters binnenhuisinstallatie | 9 | 11.2
|  |  | Plaatst inregelafsluiter in de retour | 55 | 11.3
|  |  | Controleert de gewenste volumestromen over al de afgiftesystemen of -lichamen | 15, 34, 39, 41 | 11.4
|  |  | Regelt de gewenste volumestromen in over al de afgiftesystemen of -lichamen | 15, 34, 39, 41 | 11.5
|  |  | Controleert werking en regeling van een vloerverwarmingsinstallatie | 38 | 11.6
|  |  | Regelt vloerverwarmingsinstallatie in | 38 | 11.7
|  |  | Controleert werking regeling van de thermostaat | WZI 37 | 11.8
|  |  | Controleert of retourtemperatuur conform oplevereis is | 34 | 11.9
|  |  | Geeft afwijkingen in volumestroom aan eigenaar van de woning en warmteleverancier door | 48 | 11.10
| 12 | Inregelen comfort-koeling | Regelt binnenhuisinstallatie op comfort-koeling in | 56 | 12.1 | 3 | T/P
|  |  | Controleert kritische punten bij comfort-koeling | 57 | 12.2
| 13 | Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 69 | 13.1 | 2 | T/P
|  |  | Verwisselt en/of plaatst de warmtemeter | 70 | 13.2
|  |  | Beeïndigt werkzaamheden aan afleverset | 48, 68 | 13.3
| 14 | Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter | Vervangt de batterij van de warmtemeter | 71 | 14.1 |  | P
|  |  | Verzegelt de warmtemeter | 71 | 14.2
|  |  | Leest warmtemeter uit/ neemt meterstand op(niet-slimme meter) t.b.v. verbruiksissues (hoog-laag verbruik) | 71 | 14.3
|  |  | Verslimt bestaande meter | 71 | 14.4
Controleren | 15 | Controleren levering warmtapwater bij warmtenetten | Controleert of de boiler dubbelwandig is bij directe aansluiting | 18 | 15.1 | 2 | T/P
|  |  | Controleert goed dichtlopen regelklep na bereiding warm tapwater | 29 | 15.2
|  |  | Controleert warm tapwater comfort | 19, 52 | 15.3
|  |  | Controleert retourtemperatuur na bereiden warm tapwater | 20 | 15.4
| 16 | Controleren functioneren afleverset | Controleert flow en Delta-T afleverset | 34 | 16.1 | 4 | T/P
|  |  | Checkt op defecte tweewegklep | 26 | 16.2
|  |  | Checkt op sporen van lekkage inlaatcombinatie | 27 | 16.3
|  |  | Controleert hydraulische regeling warm tapwater op lekstroom | 29 | 16.4
|  |  | Controleren temperatuur warm tapwater | 52 | 16.5
Service en onderhoud | 17 | Controleren binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan binneninstallatie | Vraagt bewoner of er wijzigingen zijn geweest aan de binnenhuisinstallatie | 24, 25 | 17.1 | 3 | T/P
|  |  | Maakt nieuwe leidingweerstandsberekening | 23 | 17.2
|  |  | Controleert op aanwezigheid van terugslagklep bij vloerverwarming | 38 | 17.3
|  |  | Controleert of er geen koppeling is tussen aanvoer en retour | 45 | 17.4
|  |  | Controleert of de installatie nog steeds voldoet aan de aansluitvoorwaarden | 34 | 17.5
| 18 | Onderhouden van een afleverset | Controleert of met de werkzaamheden aan de afleverset mag worden gestart. | 62 | 18.1 | 4 | T/P
|  |  | Neemt de afleverset uit bedrijf | 63 | 18.2
|  |  | Onderhoudt de afleverset | 66 | 18.3
|  |  | Beëindigt werkzaamheden aan afleverset | 64 | 18.4
|  |  | Stelt de afleverset in bedrijf | 48, 68 | 18.5
| 19 | Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset | Lost kleine storingen en/of lekkages bij de afleverset op | 27, 58 | 19.1 | 3 | T/P
|  |  | Lost grotere storingen en/of lekkages bij de afleverset op | 27, 58 | 19.2
| 20 | Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van binnenkomst pand tot de afleversets) | Controleert of de hoofdafsluiters dicht kunnen | 73 | 20.1 | 2 | T/P
|  |  | Zet hoofdafsluiters dicht | 73 | 20.2
|  |  | Tapt binneninstallatie af | 73 | 20.3
|  |  | Brengt aan / vervangt, repareert leidingwerk | 73 | 20.4
Beroepshouding
|  | Communicatief | Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de installatie |  |  |  | P
Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een installaties
Toelichting geven over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties.
|  | Klantgericht | Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort) |  |  |  | P
Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid
Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens
Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de organisatie te schaden
|  | Commercieel bewust | Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en houdt daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten. |  |  |  | P
|  | Kwaliteitsbewust | Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de kaders van de opdracht |  |  |  | P
Werkt nauwkeurig en zorgvuldig
|  | Veiligheidsbewust | Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel. |  |  |  | P
Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie
Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan
Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
|  | Samenwerken | Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden) |  |  |  | P
Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van werkzaamheden
Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies
45
Aantal vragen

## Omschr. profiel allr. monteur
Allround monteur afleverset (AVP Allround Vakbekwaam Persoon)
Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden
als controleren, voorbereiden, plaatsen, vervangen, onderhouden en inspecteren van de afleverset en warmtemeter
Als ook het inregelen en functioneren van de binnenhuisinstallatie.
Je taken zijn:
Kennis van warmtenetten
Controleren van opstelruimte van een afleverset
Controleren van functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet)
Voorbereiden vervanging van een afleverset
Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel
Plaatsen van een afleverset
Vervangen van een afleverset
Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater
Aansluiten binnenhuisinstallatie op een afleverset
Inregelen binnenhuisinstallatie
Verwisselen en/of plaatsen en verslimmen van warmtemeters van afleversets
Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter
Controleren van levering warmtapwater bij warmtenetten
Controleren van het functioneren van de afleverset
Controleren van binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan binnenhuisinstallatie
Onderhouden van een afleverset
Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset
Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van binnenkomst pand tot de afleversets)

## ULO's
ULO Nr. | Competentie (verwacht resultaat, verantwoordelijkheid | Vaardigheden (nodig voor realisatie resultaat/nemen verantwoordelijkheid) | Kennis / Begrippen | Opmerkingen & toelichtingen | Overige input
1 | Uitleggen wat de opbouw is van een warmtenet (overal bij uitleggen; voor zichzelf/collega en voor opdrachtgever / klant) | Begrijpen opbouw van het warmtenet | Opbouw van een warmtenet (transportnet, warmteoverdrachtstation, distributienet, regelstation, afleverstation, afleverset)
3 | Uitleggen wanneer een warmtenet optimaal werkt | Begrijpen samenhang warmteproductie, distribitie en gebruik Begrijpen wat een stooklijn is Begrijpen wat een Delta-T is Bepalen vermogen van de warmtedistributie Begrijpen dat er bij hoogbouw hogere drukken of aanvullende maatregelen nodig zijn | warmteproductie; warmtedistributie; binneninstallaties, geleverde aanvoertemperatuur (Ta), distributiepompen, vermogen bij warmtedistributie, Drukken (PN6, PN10) en temperaturen (70-40, ...) Veel voorkomende problemen (flow, ongewenste opwarming vloeren, warmtapwater, te hoge retourtemperatuur, etc.). Hybride systemen (combinatie met lucht-water warmtepomp of zonneboiler) | Deze pompen zorgen ervoor dat er voldoende ‘’flow’’ (volumestroom) en drukverschil in het distributienet aanwezig is. Een lage retourtemperatuur zorgt er voor dat er minder water verpompt hoeft te worden. En als er minder water wordt verpompt scheelt dit in pompenergie. Als een van de onderdelen van de keten niet goed functioneert, heeft dat een nadelig effect op de overige! • Hoge temperatuur (HT) Ta > 70°C • Midden temperatuur (MT) 55≤ Ta ≤ 70°C • Lage temperatuur (LT) 25≤ Ta < 55°C • Zeer lage temperatuur (ZLT) Ta < 25°C Het distribueren van het water gebeurt door toeren geregelde distributiepompen, doel is zo weinig mogelijk water verpompen. Het vermogen bij warmtedistributie wordt bepaald door de combinatie van de hoeveelheid water die door de leidingen stroomt en het temperatuursverschil tussen aanvoer en retour.
4 | Uitleggen wat het effect is van diverse warmteafgiftelichamen in relatie tot warmtenetten | Begrijpen van de relatie tussen vermogen afgiftelichaam en het temperatuurregime | Radiatoren, convectoren, vloer- en wandverwarming
2 | Respecteren de demarcatie tussen binneninstallatie en warmtenet | Aangeven waar de binneninstallatie van de klant begint Nagaan van wie de aansluitleidingen zijn Aangeven om welk type aansluiting het gaat (2-pijpen, 4 pijpen (warmte, warm water distribtie / koudedistributie) | Met de binneninstallatie wordt het deel van de installatie bedoeld dat zich achter warmteafleverset bevindt. De afsluiters onder de warmteafleverset in de aanvoer en retour van de cv-installatie van de woning zijn de grens. Eigendom aansluitleidingen
5 | Uitleggen wat de functie en opbouw is van een warmteafleverset | Uitleggen functie warmteafleverset Herkennen typen afleversets (warmte, warm tapwater, koeling, direct en indirect) Omzetten liters naar KW | directe aansluiting afleverset, indirecte aansluiting afleverset 400 liter is +- 15 KW Centraal Tapwater (CTW), Individueel Tapwater (ITW) | De aansluitleidingen zijn/worden aangesloten op de warmteafleverset. Een warmte afleverset vormt de verbinding tussen het warmtedistributienet van een warmteleverancier en de binneninstallatie van een warmteverbruiker. Het is een installatie voor de overdracht van energie aan een warmteverbruiker met behulp van heet water van maximaal 100°C en een maximale flow van 1,5 m3/h voor het verwarmen van de cv-installatie en/of voor het verwarmen van tapwater. directe aansluiting afleverset (directe verbinding met het distributienet), indirecte aansluiting afleverset (de binneninstallatie is door middel van een warmtewisselaar gescheiden van het distributienet)
6 | Rekening houden met risico's bij werken met warmtenetaansluitingen | Veilig werken (PBM's, maatregelen, risico's, gereedschap) Alert zijn op persoonlijk letsel t.g.v. brandwonden door vrijkomend(e) stoom of heet water. Rekening houden met risico's lekkage (veiligheid, schades) Werken met de juiste materialen | Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA), VCA Brandwonden door vrijkomend(e) stoom of heet water; lekkage, leidingbreuk, EHBO-middel om te koelen, PBM's PH 9-10 --> materiaalsoorten (geen aluminium, rubbersoorten, fitterstape) Drukklasse leidingen in de vloer (geldig KOMO certificaat) | Risico: Persoonlijk letsel t.g.v. brandwonden door vrijkomend(e) stoom of heet water. Dit kan het gevolg zijn van lekkage, stoomvorming door te snelle drukdaling of ontoelaatbare materiaalspanningen en leidingbreuk. Maatregel: PBM’s, handelen in de juiste volgorde, aanbrengen afschermingen.  de vereiste PBM’s  meet en testapparatuur  veiligheidsgereedschap  EHBO-middel om te koelen
7 | Voorkomen dat de watermeter en waterleidingen teveel opwarmen | Uittappen koudwater controle behalen uittaptemperatuur < 25 °C | Voorkomen hotspots (i.v.m. legionella) ISSO publicaties 55 en 55.1, ISSO/SBR-publicatie 811 | Doorwarmen van koud en warmtapwaterleidingen (hotspots) ISSO publicaties 55 en 55.1 en ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen.
8 | Borgen dat de ventilatie van de opstellingsruimte voldoet aan NEN:2768 | Controle of ventilatie opstellingsruimte voldoet aan de NEN:2768 Visuele controle of ventielatieopeningen vrij zijn | Ventilatie-eisen aan opstellingsruimte (NEN:2768)
9 | Aanpassen van inefficiente leidingverlopen en te kleine diameters | Herkennen inefficiente leidingverlopen Herkennen te kleine diameters <15mm Aanpassen leidingwerk | Onnodig lange leidingstrangen en onnodige leidingstrangen door onverwarmde ruimten, effect kleine diameters <15mm
10 | Borgen dat er geen geluidsklachten ontstaan door verkeerde montage van de aansluitleidingen | Aansluitigen op beugel spanningsvrij monteren Leidingen niet onder spanning aansluiten Monteren afleverset conform montage instructie fabrikant | spanningsvrij, voldoende massa bevestigingswand, voorkomen van breuk door thermische expansie | spanningsloos op de leidingen (krachten van de leiding op de beugel) set is altijd trillingsloos… spanningsvrij monteren
11 | Informeren naar gebruikerservaring van de klant | Vragen om gebruikerservaring van de klant om gericht advies te kunnen geven | Comfort, warm tapwater, hoogte energierekening
12 | Controleren leiding isolatie in de kruipruimte en indien nodig advies geven | Attenderen van de huiseigenaar op verantwoordelijkheid voor afvoeren water in kruipruimte Uitleggen gezondheidsrisico's van water in de kruipruimte Adviseren aanbrengen van leidingisolatie als deze ontbreekt | Defecte (natte) isolatie in kruipruimte (isolatie van de aansluitleidingen). Effect van te hoge grondwaterstand op leidingwerk. Gezondheidsrisico's water in kruipruimte
13 | Uitvoeren visuele inspectie op lekkende koppelingen en appendages | Visueel inspecteren of afdichting/manchetten aanwezig zijn Visueel inspecteren op lekkende koppelingen of appendages Oplossen constateringen in overleg met huiseigenaar en/of warmtebedrijf | Gevolgen van lekkage van koppelingen | Lekkage (‘zweten’) van koppelingen en of appendages (dit veroorzaakt natte isolatie en natte isolatie veroorzaakt corrosie van bijvoorbeeld stalen leidingen). Als gevolg van lekkende appendages of zwetende leidingen kan er (met name wanneer er geen afdichting, manchetten aanwezig zijn) vocht in de isolatie terecht komen. Het vocht zorgt ervoor dat de leiding corrodeert en uiteindelijk kapot gaat wat vervolgens hoge gevolgschade (zowel voor het warmtebedrijf als de bewoner) met zich meebrengt (dit is niet alleen van toepassing bij schachten).
14 | Rekening houden met temperaturen, drukken en PH van het warmtenet bij directe aansluiting | Bewust omgaan met temperaturen, drukken en PH van het warmtenet bij directe aansluiting Controle drukklasse leidingen en appendages bij directe aansluiting | Hoge drukken 6 of 10 bar, dus afpersen op 9 of 15 bar Drukklasse leidingen PH 9-10 heeft gevolgen voor materiaalkeuze (geen rubber, aluminium, fitterstape)
15 | Afleiden van de vereiste ΔT en het aantal liters op basis van de aansluitvoorwaarden warmtebedrijf | Afleiden van de vereiste ΔT op basis van de aansluitvoorwaarden warmtebedrijf Bepalen van het aantal liters op basis van verhouding verwarming en warm tapwater | ΔT, ontwerptemperatuur, retourtemperatuur, aansluitvoorwaarden, stooklijn, drukverschil | Vanuit het warmtenet wordt warmwater aangeleverd met een temperatuur van 90°C. De eis is dat de retourtemperatuur maximaal 50°C is. Dit betekent dat de ontwerptemperaturen voor de selectie van een afgiftesysteem 90/50 is bij een buitentemperatuur van -10°C en een windsnelheid van 5 m/s.
16 | Zorgen voor aanleveren documentatie bij het warmtebedrijf | Conform aansluitvoorwaarden aanleveren van ontwerpdocumentatie | Leidingweerstand berekening, transmisssie berekening, inregelstaat, opleverdocment, principeschema, materiaallijst.
17 | Uitleggen aan klant en collega's waarom het inregelen van de binneninstallatie van belang is | Uitleggen waarom een goed functionerende binnenhuisinstallatie nodig is voor het energetische rendement van het warmtenet. Uitleggen wat de voordelen zijn voor de bewoner van een goed ingeregelde binnenhuisinstallatie Uitleggen waarom een kortsluitleiding verboden is Werken conform aansluitvoorwaarden | Slecht functionerende binneninstallaties leiden tot: 1) Hogere temperaturen in de retourleidingen van het distributienet met als gevolg een hoger warmteverlies. 2) Veel hogere volumestromen in zowel het distributienet als de binneninstallaties vanwege te kleine temperatuurverschillen over de binneninstallaties. 3) Lager opwekrendement van de warmteproductie. 4) Ontevredenheid bij de klanten door: a) Een hoger energieverbruik dan noodzakelijk; b) Minder comfort. Het is verboden om via een kortsluitleiding aanvoerwater van het bedrijf ongebruikt terug te voeren. Dit geeft een te hoge retourtemperatuur waardoor het bedrijf ongebruikte energie moet rondpompen. | De temperatuur van het warmtenetwater in de retourleiding kan positief beïnvloed worden door het goed installeren en afstellen/ inregelen van de binneninstallatie. Een lage retourtemperatuur zorgt er namelijk voor dat er minder water verpompt hoeft te worden. En als er minder water wordt verpompt scheelt dit in pompenergie. De binneninstallatie (warmteafleverset en cv-installatie) draagt de warmte in het warmtenetwater over aan de woning. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de kwaliteit van de binneninstallatie. Je kunt dus stellen dat de kwaliteit van de binneninstallatie af te lezen is aan de mate waarin deze in staat is het warmtenetwater af te koelen. Een goed presterende binneninstallatie koelt het warmtenetwater uit tot de door het warmtebedrijf vereiste retourtemperatuur (bijvoorbeeld ten minste 50°C). Als installateur kunt u hier veel invloed op uitoefenen. De binneninstallaties bepalen echter voor het grootste deel de hydraulische en thermodynamische systeemkarakteristiek, of anders gezegd, de volumestromen, benodigde drukken en temperaturen. (in vakjargon) | Als voorbeeld geven we de volgende verschillende woningen met een vermogensvraag aan warmte van 1 kW en een voor alle drie woningen gelijke aanvoertemperatuur van C. 1. woning met een hoge retourtemperatuur van 85 C; 2. woning met een (nog steeds te hoge) retourtemperatuur van C; 3. woning met een correcte retourtemperatuur van C. Het verschil is: Ad 1. ΔT = 90-85 = C -> 0,714 l/s -> 2570 l/h Ad 2. Δ - C -> 0,143 l/s -> 515 l/h Ad 3. Δ - 4 C -> 0,089 l/s -> 321 l/h Zoals te zien geeft een lage of beter gezegd een correcte retourtemperatuur een aanzienlijke verlaging van de volumestroom, in dit geval zorgen de slechte ΔT voor een respectievelijk 8 maal en 1,6 maal hogere volumestroom.
18 | Controleren of de boiler dubbelwandig is en de klant hierover adviseren | Controleren of de boiler dubbelwandig is Bij enkelwandige boiler uitleggen risico's en gevolgen aan klant | Dubbelwandige boiler, mengen warmtenetwater met leidingwater, hogere tapwaterrekening, NEN:1006 | Bij mensen die een eigen boiler hebben Je moet een dubbelwandige boiler hebben bij directe aansluiting Veel mensen hebben dat niet Risico water warmtenet uit de kraan (gelukkig is druk waterleiding meestal hoog genoeg)
19 | Controleren of de douche voldoende liters krijgt en levert | Controleren op te dunnen warmwater toevoerleiding Controleren type douchkop Nagaan of er een boiler nodig is Adviseren klant over optimalisatie warmtapater comfort | Naar de badkamer een te dunne leiding en foute douchekop daardoor geen CW5 liters Stortdouche werkt alleen als je een boiler hebt… Boiler ertussen zetten + uitleggen aan de klant
20 | Controleren retourtemperatuur na bereiden warm tapwater | Controleren op retourtemperatuur na maken warm tapwater | Belang juiste dimensionering warmtewisselaar Effect boilervat op retourtemperatuur | "warmte uit warmtenet omzetten via warmtewisselaar deze zo dimensioneren dat 70 in en 35 graden uit Te grote wisselaar leidt tot hogere retourtemperatuur Via boilervat bij grootverbruik 50 graden retour, zomers zorgt dit voor hoge retourtemperatuur
21 | Bepalen of de warmteafleverset veilig en conform IWUN kan worden geplaatst | Hanteren van de IWUN voorschriften, NEN1010 en NEN 3140 Werken confrom richtlijn warmtebedrijf | Voldoen aan NEN 2768, NEN1010, NEN3140 + Uittreksel met specifieke eisen warmtebedrijf, IWUN | http://pluimersmedia.nl/meterkastbladen/
22 | Rekening houden met met lage flows bij kleine warmtevraag | Herkennen klachten als gevolg van lage flows (+- 100 liter per uur) Benadrukken van het belang van inregelen om klachten te voorkomen | Raar moduleren, klapperende inregelventielen, dichtslibben | weinig flow over installatie heen, groter risico op dichtslibben belang van inregelen neemt dan toe. Is een onderdeel van de berekening van de installateur, lage flow kan de afleverset aan.
23 | Opstellen aanvraag warmteaansluiting | Maken warmteverlies berekening Maken leidingweerstandsberekening Maken regeltechnische omschrijving (principeschema's) | warmteverlies berekening, leidingweerstandsberekening Maken regeltechnische omschrijving (principeschema's) | borgen drukverschil (10Kpa), borgen match met de stooklijn
24 | Inventariseren wijzigingen in de binnenhuisinstallatie bij bewoner/eigenaar | Benoemen voor warmtenet kritische wijzigingen aan binnenhuisinstallaties | aanbrengen vloerverwarming, keukenverbouwing, radiator demontage bij behangen, badkamerverbouwing, plaatsing stortdouche, etc.
25 | Wijzen bewoner op meldingsplicht bij ingrijpende wijzigingen binnenhuisinstallatie | Uitleggen waarom het voor het warmtebedrijf belangrijk is om wijzigingen door te krijgen | Meldingsplicht warmtebedrijf bij wijzigingen in binnenhuisinstallatie
26 | Vaststellen of tweewegklep defect is | Controleren op goede afsluiting tweewegklep | Check of er geen doorbrander is… tweewegklep die de CV afsluit defect of een beetje open | onderdeel van de installateur bij een directe set, bij een indirecte set is het onderdeel van het energiebedrijf
27 | Controleren op sporen van lekkage bij afleverset | Visueel controleren op lekkage bij de afleverset | Lekken door verkalking, corrosiesporen onder de unit groene aanslag op waterleiding, kalksporen
28 | Op een correcte wijze omgaan met de door het warmtebedrijf vereiste zegelingen | Visueeel inspecteren of de verzegelingen intact en correct zijn Melden van niet intacte/correcte verzegeling bij het warmtebedrijf | Zegelingen warmteafleverset (flowblok, temperatuuropnemers, uitleesvenster), fraudepreventie warmteafleverset
29 | Controleren hydraulische regeling voor warm tapwater | Controleren functioneren hydraulische regelafsluiter warm tapwater Controleren temperatuur op het tappunt | Hydraulische afsluiter kan vastlopen | Om continu stromen over de set voorkomen
34 | Controleren ΔT op basis van meetgegevens afleverset | Begrijpen hoe de warmtemeter werkt Aflezen flow en momentaan vermogen op de afleverset Berekenen gemiddelde ΔT Delta-T omrekenen naar Joules door de warmtemeter (in Gigajoules) Verbruik meten | Momentane flow, Momentaan vermogen. Flowmeting van het toestel debiet over de installatie als er warmtevraag is in liter gemiddeld per uur Drukverschil meting -halve bar verschil over aanvoer retour retourtemperatuur moet goed zijn stooklijn en delta-T eis, CTW of ITW Afleverset debiet, temperatuurverschil, gigajoules, kilowatts, kuubs | [Kuubs door de meter, hoeveel warmte opgenomen Delta-T] De warmtemeter bestaat uit een afleesvenster, een flowblok en twee temperatuursensoren. De warmtemeter registreert de warmte die door de bewoner is afgenomen met behulp van de volgende formule: Met deze formule kun je een installatie beoordelen. Je weet dan of het water voldoende afkoelt. De uitkomst is immers de gemiddelde ΔT over de betreffende periode Momentaan wil zeggen, het vermogen of flow die er op dat moment geleverd dan wel gevraagd wordt.
38 | Inregelen van de vloerverwarming | Correct toepassen van een mengmodule Controleren terugslagklep vloerverwerming Controleren retourbeveiliging bij directe aansluiting Controleren werking zoneregelaars | werking mengmodule. werking druk gecompenseerde inregelventielen, spoelen installatie (met debietregeling) | ΔP bij vloerverwarming is constant bij radiatoren is ΔP variabel.
39 | Bepalen welke regeling wordt gebruikt en hiermee rekening houden bij het inregelen van de binnenhuisinstallatie. | Bepalen welke regeling voor het cv-deel wordt gebruikt (constant debiet / variabel debiet) Bepalen ontwerpvolumestroom per vertrek | Constant debietregeling, Variabel debietregeling, berekend vermoen per vertrek, ontwerpvolumestroom, ontwerpretourtemperatuur | 1 Constant debietregeling De cv-klep wordt dan door de thermostaat open gestuurd en het maximale debiet gaat over de radiator. Een constant debietregeling geeft een verhoogde kans op te hoge retourtemperatuur! Dit betekent dat de in-regeling van het systeem zéér nauwkeurig dient te gebeuren 2 Variabel debietregeling Het regelen op debiet komt wel voor. Bij het toepassen van elektronische thermostaatkranen wordt er op debiet geregeld. Dit type thermostaten is in opkomst en bied bewoners de mogelijkheid om een hoger comfortniveau te verkrijgen. Bij gewone thermostaatkranen met vloeistof- en of dampvullingen in het element werken als open dicht afsluiters, deze beperken dus alleen de doorstroming van de radiator en zorgen ervoor dat ieder vertrek afzonderlijk te regelen is. | Een ideale manier van inregelen is het inregelen op basis van maximaal debiet en op basis van drukcompensatie. Vaak worden de huidige installaties op basis van maximaal debiet ingeregeld wanneer alle warmteafgifte lichamen maximaal open staan. In de praktijk staan vaak meerdere verwarmingslichamen dicht. Dit veroorzaakt een hoger drukverschil over het verwarmingslichaam en dus gaat er een groter debiet over het lichaam. Dit wordt grotendeels beperkt indien er in de warmteafleverset een drukverschilregeling is opgenomen. Het meeste ideale zou zijn als bij het dichtlopen van een thermostaatkraan in een vertrek de volumestroom in andere vertrekken niet beïnvloed wordt. Als namelijk de volume-stroom toeneemt, zal de ΔT kleiner worden.
40 | Controleren toegankelijkheid van de warmteafleverset en dienstafsluiters | Controleren toegankelijkheid opstelruimte conform richtlijnen warmtebedrijf | Richtlijnen warmtebedrijf
41 | Instellen van gewenste volumestromen over al de afgiftesystemen of -lichamen | Instellen/inregelen van de gewenste volumestromen over al de afgiftesystemen of -lichamen. | Drukverschil over de cv-binneninstallatie | Het drukverschil over de cv-binneninstallatie dient op 20 kPa (als installateur dien je te rekenen met 15 kPa) constant gehouden te worden. Een belangrijk aandachtspunt is dat er sprake is van een relatief kleine volumestroom doordat het temperatuurverschil (ΔT) van het warme water groot is (40 K i.p.v. 20 K). De toegepaste appendages (kleppen, inregelvoorzieningen, pomp, etc.) dienen geselecteerd te worden bij deze relatief kleine volumestromen. Indien de selectie van bijvoorbeeld een thermostaatkraan niet goed gebeurt, bestaat de kans dat deze open/dicht regelt in plaats van modulerend. Bij sommige toestellen 2-weg ventiel instellen op debiet | Indien de warmteafleverset niet voorzien is van een drukverschilregeling, of de binneninstallatie een eigen meng injectiesysteem heeft is het noodzakelijk om de installatie in te regelen met druk gecompenseerde inregelventielen. Hierdoor wordt voorkomen dat er een te hoge flow/volumestroom over het verwarmingslichaam gaat. De druk gecompenseerde inregelventielen houden het drukverschil over het verwarmingslichaam nagenoeg constant. Tijdens het maken van een drukverliesberekening dienen alle appendages meegenomen te worden, dus ook bochten, T-stukken en passtukken et cetera.
42 | Bepalen aansluitvermogen van de warmtenet aansluiting | Aflezen restrictieplaatje selectietabel van het warmtebedrijf Kiezen van type/grote van het restrictieplaatje Contact opnemen met het warmtebedrijf bij uitzonderingen | Restrictieplaatje | Bij SVWP 15 kPa drukverschil en 40°C temperatuurverschil
43 | Monteren van het correcte restrictieplaatje | Selecteren correct restrictieplaatje Correct monteren van het restrictieplaatje Uitleggen waarom een restrictieplaatje belangrijk is | Selectietabel restrictieplaatje, retour | Het restrictieplaatje wordt altijd in de retour van de binneninstallatie gemonteerd, deze mag nooit in de warmtenetleidingen worden gemonteerd. Indien dit wel gebeurt, kan de warmteafleverset onvoldoende warmwater leveren (warmwaterlevering heeft een hoog vermogen en dus veel volumestroom nodig). In de retour van de cv-installatie dient een restrictieplaatje gemonteerd te worden. Dit plaatje zorgt ervoor dat er niet meer flow door de binneninstallatie kan dan er is berekend plus 10%. De 10% over dimensionering zorgt ervoor dat er ook nooit te weinig flow over de cv-installatie gaat, een zekerheidsklasse dus. Met het restrictieplaatje wordt een veel te hoge volumestroom tegengegaan, een bijkomend voordeel is een betere afkoeling van het cv-water.
44 | Selecteren oplossing voor warm tapwater (vorm en CW-klasse) |  | Voor het ontwerp en de uitvoering van de tapwaterinstallatie gelden de ‘normale’ regels, normen en ontwerprichtlijnen. Dit zijn onder andere:  NEN 1006 (uitgewerkt in de waterwerkbladen);  ISSO 55;  ISSO 55.1 en 55.2;  ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen. Als een warmteafleverset wordt vervangen dient vooraf duidelijk te zijn welke CW-klasse gewenst is (CW3,4, 5, 6) tappotje… wisselaar die verwarming omzet naar warm tapwater (doorstroom oplossing) - boiler en voorraadvat, gebruik dubbelwandige wisselaars | a. Warmtewisselaar dient dubbelwandig te zijn uitgevoerd. b. Omdat er volgens norm NEN 1006 aan elk tappunt in de woning binnen 35 seconden tapwater met een temperatuur van 55°C aanwezig moet zijn, dient de warmteafleverset te allen tijde de warmtewisselaar op temperatuur (minimaal 50°C) te houden en mag dus niet voorzien zijn van een spaarstand die deze warmhoudfunctie na een bepaalde periode uitschakelt. c. Regelklep aan de primaire zijde (mechanisch of elektronisch) dient d.m.v. een temperatuursensor, die de warmtapwatertemperatuur meet, aangestuurd te worden zodat het warmtenetwater optimaal af koelt. d. Warmteafleverset is voorzien van warmte-isolerende omkasting.
45 | Rekening houden met kritische aandachtspunten in de binneninstallatie in relatie tot warmtenetten | Controleren geschiktheid afgiftelichamen bij het temperatuurniveau Isoleren van niet geisoleerde cv-leidingen Controleren op warmteverliezen in leidingsystemen Bepalen ontwerpvolumestromen bij juiste temperatuurniveaus. Handhaven retourtemperatuur door inregelen en het toepassen van de juiste appendages. Controleren inset radiatorkraan Controleren op kortsluiting tussen aanvoer en retour | inset radiatorkraan, Kv-waarde, restrictieplaatje, terugslagklep, retourbeveiliging, waarom geen automatische ontluchter (bij directe voeding), inregelventiel (TA-ventiel), isolatie in dekvloeren (ISSO 108) | Isoleren van cv-leidingen is belangrijk, niet alleen de leidingen van het warmtebedrijf maar ook bij de leidingen van de klant. Hierbij gaat het niet alleen om grote maar ook om kleine diameters. Als een klant bijvoorbeeld een radiator in een serre aansluit moeten de leidingen die onder of in de vloer liggen worden geïsoleerd.
46 | Afpersen en spoelen binnenhuisinstallatie | Afpersen binnenhuisinstallatie met leidingwater Vullen en spoelen binnenhuisinstallatie met water uit warmtenet
47 | Gebruiken van de juiste materialen in de binnenhuisinstallatie conform eisen van het warmtebedrijf | Correct verwerken van kunststof buissystemen met een aluminium tussenlaag Gebruiken correcte materialen bij maken van pakkingen en draadverbindingen Controleren binnenhuisinstallatie op gebruik van aluminium Overleggen met het warmtebedrijf bij twijffel | Materialen die bij directe voeding vanuit het stadwarmtenet niet gebruikt mogen worden zijn aluminium, aluminiumlegeringen en fiber, incorrect verwerkte kunststof buissystemen met een aluminium tussenlaag, fiber en gasfitterstape als pakkingsmateriaal | Materialen die niet gebruikt mogen worden zijn aluminium, aluminiumlegeringen en fiber. De aluminium badkamerradiator is voorbeeld van aluminium producten in de binneninstallatie. Het aluminium is niet bestand tegen de hoge PH-waarde van het warmtenetwater. Het is dus heel waarschijnlijk dat een dergelijke radiator binnen afzienbare tijd zal gaan lekken. Een ander voorbeeld zijn de kunststof buissystemen met een aluminium tussenlaag. Dit product kan bij verkeerde verwerking problemen opleveren. Hierbij moet gedacht worden aan buigveren die de binnenmantel beschadigen, hierdoor kan het warmtenetwater in contact komen met het aluminium. Let dus goed op een correcte verwerking van dit type kunststofbuissystemen. Tot slot mag er in ieder geval geen fiber en gastape gebruikt worden als pakkingmateriaal bij verbindingen. SVP gebruikt bij draadverbindingen zelf hennep of hessoriet maar er komen steeds meer nieuwe pakkingmaterialen die ook bestand zijn tegen het warmtenetwater.
48 | Documenteren van de werkzaamheden met de vereiste checklisten | Invullen van de vereiste checklisten | Checklisten warmtebedrijf | Met gebruikmaking van door het warmtebedrijf vereiste checklisten
49 | Correct aansluiten binnenhuisinstallatie op montagebeugel afleverset (directe aansluiting) | Monteren van een passende inlaatcombinatie Monteren regelklep | Inlaatcombinatie passend bij druk in warmtenet, regelklep
50 | Correct aansluiten binnenhuisinstallatie op montagebeugel afleverset (indirecte aansluiting) | Aansluiten van binnenhuisinstallatie op montagebeugel afleverset | aanvoer, retour, koud water, warm tapwater
51 | Maken extra beveiligingsinstelligen via Opentherm | Werken met opentherm voor maken extra veiligheids instellingen (bijvoorbeeld voor vloerverwarming) | Opentherm, beveiligingsinstellingen afleverset
52 | Controleren wachttijd en temperatuur warm tapwater | Controle wachttijd en temperatuur warmwater | Wachttijd voor warm tapwater, temperatuur warm tapwater | Om continu stromen over de set voorkomen
54 | Maken aanpassingen aan de binnenhuisinstallatie voor indirecte aansluiting | Monteren expansievat, automatische ontluchter, overstortventiel, vulkraantje, vuilwaterafvoer Aansluiten koud en warmwaterleidingen aan incl. inlaatcombinatie Op druk brengen binnenhuisinstallatie Plaatsen afleverset op de beugel Plaatsen van de warmtemeter Kamerthermostaat aansluiten op afleverset Verwijderen oude ketel | Conform aansluitvoorschriften warmtebedrijf
55 | Plaatsen inregelafsluiter in de retour | Inschatten of plaatsen inregelventiel in de retour nodig is | Risico's plaatsen inregelventie (geluidsklachten en ongelijkmatige afgifte) | Alleen als inregelen niet of onvoldoende mogelijk is
56 | Inregelen binnenhuisinstallatie op koudelevering | Bepalen benodigde flow via leiding weerstandsberekening | Lagere Delta-T koude
57 | Controleren op kritische punten bij comfort-koeling | Controleren op aanwezigheid van handgeschakelde switch tussen verwarmen en koelen Herkennen diverse typen afleversets Herkennen aanwezigheid van change over regeling Controleren werking klepjes | Indirecte afleverset, direct afleverset, Switch om pendelen tussen warmte en koude te voorkomen, change over regeling, verschillen in drukken | Goede change over regeling is nodig om tegelijkertijd verwarmen en koelen te voorkomen (bij grotere installaties - Utiliteit). [indirecte gecombineerde warmte en koude set (met 3 warmtewisselaars en 6-weg klep met 1 pomp] klepjes (stelmotortjes 2) niet goed dicht zitten (door niet goed aandraaien
58 | Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset | Werken conform procedure warmtebedrijf Aandraaien van koppelingen of bout-moer-verbindingen bij kleinere lekkages Overleggen met het warmtebedrijf bij grotere storingen en/of lekkages | VEWA Veiligheidswerkinstructie VWI 7
59 | Afsluiten van centraal warmtapwater voorziening warmtenet | Organiseren afsluiten van de strang in de regelkamer Borgen dat de Storingscoordinator weet dat druk eraf gaat (WIE regelt dat?) Doorzagen en afdoppen warm water toevoer Organiseren openzetten van strang in de regelkamer |  | Afsluiten door VP-er, op aanwijzing Deze zet in de regelkamer de juiste strang dicht
60 | Plaatsen individuele warm tapwatervoorziening | Herkennen corrosie Dicht zetten hoofdaansluiters Drukloos maken van de installatie (ter controle) Visueel inspecteren isolatie op waterschade Verwijderen oude afleverset Plaatsen nieuwe afleverset Plaatsen extra stopcontact (indien nodig) Inregelen op gewenste aantal liters
61 | Inventariseren boogde opstelruimte indirecte afleverset | Controleren op beschikbaarheid wandcontactdoos Controleren op warm en koud wateraansluiting Controleren op aanwezigheid vuilwaterafvoer | wandcontactdoos, warm- en koudwater aansluiting, vuilwaterafvoer
62 | Controleren of gestart mag worden met werkzaamheden aan de afleverset | Werken conform procedure warmtebedrijf voor plaatsen en vervangen afleversets Controleren of het werkplan of de raamopdracht overeenkomt met de situatie ter plekke Controleren of de afsluiters bedienbaar en gesloten zijn Controleren of de huisinstallatie onder druk staat Controleren of de afleverset voorzien is van een ontluchtingspunt Contact opnemen met de werkverantwoordelijke bij afwijkingen | VEWA Veiligheidswerkinstructie VWI 10
63 | Uit bedrijf nemen van de afleverset
64 | In bedrijfstellen van de afleverset | Controleren of het ontluchtingspunt dicht staat. Opendraaien van de hoofdafsluiters (voorzichtig, eerst de aanvoerafsluiter, daarna de retourafsluiter) Opendraaien van de afsluiter voor het tapwater Onluchten van de afleverset. Controleren of de warmtapwater installatie is afgewerkt en onder druk kan worden gebracht. Openen van de stopkraan van de inlaatcombinatie. Controleren van de complete afleverset op lekkage. Controleren of retourtemperatuur conform oplevereis is
65 | Demonteren van de afleverset | Herkennen corrosie bij afsluiters Dichtdraaien van de hoofdafsluiters Dichtdraaien van de tapwater afsluiter Drukloos maken van de afleverset Aftappen van de afleverset Verwijderen van de verzegeling en de omkasting Demonteren van de warmtemeter en de temperatuur-opnemer(s) Plaatsen van het passtuk Demonteren van de afleverset | Volgorde dichtdraaien hoofdafsluiters stadsverwarming, ontluchtingspunt, Sleutelinzicht (werken aan de set, gebruik gereedschap, scherpe delen, veiligheid)
66 | Uitvoeren onderhoud afleverset | Controleren kleppen, doorlaten, vuilfilters Vervangen onderdelen indien nodig
67 | Plaatsen van de afleverset | Monteren van de afleverset op montagebeugel Controleren of alle verbindingen vastzitten Controleren of de installatie bedrijfsgereed is | Sleutelinzicht (werken aan de set, gebruik gereedschap, scherpe delen, veiligheid)
68 | Opleveren afleverset | Registreren van de benodigde gegevens Verzegelen van de door het warmtebedrijf aangegeven componenten Netjes achterlaten van de werkplek Opheffen van genomen veiligheidsmaatregelen
69 | Controleren of gestart mag worden met werkzaamheden aan de warmtemeter | Werken conform procedure warmtebedrijf voor plaatsen en vervangen afleversets Controleer of het werkplan of de raamopdracht overeenkomt met de situatie ter plekke. Controleren of alle bedienings- en controlepunten veilig te bereiken zijn Contact opnemen met de werkverantwoordelijke bij afwijkingen | VEWA Veiligheidswerkinstructie VWI 11
70 | Verwisselen en/of plaatsen van de warmtemeter | Herkennen corrosie bij afsluiters Dichtdraaien van de hoofdafsluiters Dichtdraaien van de tapwater afsluiter Drukloos maken van de afleverset Aftappen van de afleverset Verwijderen van de verzegeling en de omkasting Demonteren van de warmtemeter en de temperatuuropnemer(s) Monteren van de nieuwe warmtemeter, inclusief de temperatuuropnemers Opendraaien van de hoofdafsluiters (voorzichting) Opendraaien afsluiter voor het tapwater. Ontluchten van de afleverset. Controleren van de verbindingen op lekkage. Verzegelen van de door het warmtebedrijf aangegeven componenten. | Sleutelinzicht (werken aan de set, gebruik gereedschap, scherpe delen, veiligheid); montagevoorschrift; diverse typen warmtemeter en temperatuuropnemers, slimme warmtemeters
71 | Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter | Batterij van de warmtemeter vervangen Warmtemeter verzegelen Warmtemeter uitlezen/meterstand opnemen (niet-slimme meter) t.b.v. verbruiksissues (hoog-laag verbruik) Verslimmen bestaande meter o.a.: Batterij van de warmtemeter vervangen Warmtemeter verzegelen Warmtemeter uitlezen/meterstand opnemen (niet-slimme meter) t.b.v. verbruiksissues (hoog-laag verbruik) Verslimmen bestaande meter o.a.: (Indien nodig een wcd plaatsen) Gateway monteren Verzegeling telwerk warmtemeter verbreken Meter openen Module plaatsen Indien nodig verzegeling afleverset verbreken en kap wegnemen Draden gateway op module aansluiten Meter sluiten Stekker gateway in wcd doen Controleren gateway ( er dienen 3 groene ledjes te branden) Bedrading netjes vastbinden Meter verzegelen Indien nodig kap afleverset weer monteren en verzegelen
72 | Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel | Plaatsen aansluitbeugel Aanbrengen aansluitleidingen vanaf afsluiters naar de beugel |  | Door grondaannemer (primaire leidingen tot en met de beugel) Inpandig leidingwerk via voorschrift hoogbouw Inlaatcombinatie EN1488 (door Purmerend en Vattenfall bij vervangen van de set; om problemen te voorkomen) '-Beugelen [uitzetting materiaal als het warmtenet in bedrijf is] met klemkoppelingen aanvoer en retour + leidingen controleren op dichtheid (= afpersen) Afpersen + afpersrapport '-Isolatie --[OOI] - ontwerp tracee, isolatieappendages. Veiligheid, Bereikbaarheid, Bedienbaarheid en Onderhoudbaarheid etc.
73 | Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van binnenkomst pand tot de afleversets) | Controleren of de hoofdafsluiters dicht kunnen Dichtzetten hoofdafsluiters Aftappen binneninstallatie Aanbrengen / vervangen, repareren leidingwerk |  | Door de grondaannemer (kan uitbesteed zijn aan installateur) 'Bij bestaande netten alleen als deze afgesloten kunnen worden 'Inpandig leidingwerk via voorschrift hoogbouw Conform richtlijnen van leverancier materialen en conform eisen warmtebedrijf. Leidingen gebeugeld en geïsoleerd (via standaardeisen, vrij kan bewegen, spanningsvrij)
WZI3 | Vaststellen of er aanpassingen in het leidingwerk nodig zijn | Herkennen of leidingdiameters passen bij afgiftelichamen Aanvoelen of er een leidingweerstandsberekening nodig is Herkennen van onnodige appendages zoals voetblokken, shunts en bypasses Controleren plaatsing expansievat | Verband tussen volumestroom en leidingdiameter Wanneer een bypass/shunt gebruikt is als 'lapmiddel' Juiste plaatsing en werking expansievat (check) | (Bypass kan noodzakelijk zijn bij systeem met hoofdzakelijk thermostatische afsluiters)
WZI30 | Vaststellen of er aanpassingen van kranen en ventielen nodig zijn | Herkennen diverse typen en plaatsing radiatorkranen | Thermostaatkraan, Radiatorkraan, Dubbel instelbaar, Maximaalbegrenzer, Dimensies en oriëntatie, type ventielen passend bij type kranen, RTL-ventielen Herkennen inregelbaarheid van de diverse kranen Géén thermostaatknoppen in de ruimte met de kamer thermostaat Theorie en instelling PICV (presure independent control valve), Herkennen elektrische verwarming
WZI4 | Inventariseren afgifte-elementen/warmtelichamen | Bepalen onderdelen van het afgiftesysteem | Radiator, convector, vloerverwarming (diverse typen), handdoek- en designradiatoren, convectorput U-LTV, LTV, MTV, HTV, werking radiatorfolie, werking speedcomfort ventilatoren
WZI36 | In kaart brengen opbouw CV-installatie | Schetsen warmte-installatie Intekenen van de installatie op plattegrond Inmeten afgiftelichamen | Strangen, aanvoer, retour, afgiftelichamen, inregelstaat
WZI20 | Controleren juiste toepassing van inregel appendages | Herkennen en weten hoe toe te passen van de appendages om in te regelen (functie, werking en positionering) | inregelafsluiters (typen), radiatorkraan/ventiel, onderblok, ontluchters, vuilafscheiders, vuilfilters
WZI7 | Vaststellen kritische punten voor transmissie | Herkennen van kritische punten voor transmissie | Transmissie = warmteverlies, serre, dakkapel, isolatie vloerverwarming, na-isolatie, dubbel glas, ventilatiesysteem (of het ontbreken ervan)
WZI37 | Zorgen voor correcte plaatsing en instelling thermostaat | Bepalen correcte plaatsing thermostaat Correct instellen thermostaat | Instellen thermostaat regelingen, correcte plaatsing thermostaat, nachtverlaging, moduleren, zone-regeling, buitenvoelers, weersafhankelijke regeling, uitzetten bewegingsdetectie, correct gebruik appjes voor regelen, bij voorkeur een modulerende thermostaat plaatsen afgestemd op het keteltype. | Ruimte thermostaat altijd plaatsen op een binnen muur. Kabelgat achter de thermostaat altijd tochtdicht afkitten. Versnellingselement in de thermostaat instellen op juiste waarde , een ketel maar max. 5x per uur laten starten. Ruimte thermosstaat op ca 1,5 van de vloer plaatsen liefst aan de scharnierzijde van binnen deuren. Ruimte thermosstaten geheel vrij houden, van boven, onderen en zij kanten, (dus ook niet inbouwen met kasten of planten etc.). Onder de ruimtethermostaat geen TV of schemerlampje plaatsen.